УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Кировской области

от	                      №

ПРОГРАММА

развития электроэнергетики Кировской области

на 2014 – 2018 годы

- Общая характеристика региона

Кировская область – один из крупнейших по территории регион в Приволжском федеральном округе, расположенный на северо-востоке европейской части страны. Площадь территории области составляет 120,4 тыс. кв. км.

В Кировской области проживает 1327,9 тыс. человек. По этому показателю Кировская область занимает 9 место среди 14 регионов Приволжского федерального округа и 33 место – в Российской Федерации.

В городах и поселках городского типа проживает 74% населения области, в сельской местности – 26%.

Область граничит на севере с Архангельской областью и Республикой Коми, на востоке – с Пермским краем и Удмуртской Республикой, на юге – с Республикой Татарстан и Республикой Марий Эл, на западе – с Нижегородской, Костромской и Вологодской областями.

Наиболее крупными городами Кировской области являются:

Киров (757,04 кв. км, 478,01 тыс. человек);

Кирово-Чепецк (53,36 кв. км, 78,6 тыс. человек);

Вятские Поляны (28,34 кв. км, 34,5 тыс. человек);

Слободской (49,05 кв. км, 33,8 тыс. человек);

Котельнич (29,24 кв. км, 24,9 тыс. человек).

Основные направления развития Кировской области определены Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2008 № 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года», среди них развитие химического производства, сельского хозяйства, строительства, производства пищевых продуктов, металлургического производства и производства готовых металлических изделий, машиностроения, инженерной инфраструктуры, в том числе энергетики.

- Анализ существующего состояния электроэнергетики Кировской области за пятилетний период (2009 – 2013 годы)

2.1. Характеристика энергосистемы

Кировская энергосистема является дефицитной – от 30% до 60% потребляемой энергосистемой мощности поступает из внешней сети.

В энергосистеме можно выделить несколько энергорайонов, режим работы которых не связан друг с другом: Центральный энергорайон, Вятско-Полянский энергорайон, ПС 110 кВ Прудки, ПС 110 кВ Лазарево – 1.

2.1.1. Генерирующие компании

Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (далее – Кировский филиал ОАО «ТГК – 5») входит в состав Холдинга ЗАО «Комплексные энергетические системы» и осуществляет производство тепловой и электрической энергии на 4 тепловых электрических станциях ТЭЦ – 1, ТЭЦ – 3, ТЭЦ – 4 и ТЭЦ – 5, суммарная установленная мощность которых составляет 819,3 МВт и 3135 Гкал/ч.

2.1.2. Сетевые компании

На территории области имеется в эксплуатации около 50 тыс. км линий электропередач напряжением 500-0,4 кВ, около 12 тыс. трансформаторных подстанций. Основной объем электрооборудования и электрических линий  находится на балансе четырёх специализированных электросетевых организаций. Всего на территории области осуществляет деятельность по передаче электрической энергии 52 территориальная сетевая организация.

Кировский район Пермского предприятия магистральных электрических сетей (входит в состав ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») эксплуатирует на территории Кировской области электрические сети 220-500 кВ, относящиеся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (далее – филиал «Кировэнерго»           ОАО «МРСК Центра и Приволжья») является крупнейшей сетевой организацией и осуществляет деятельность по транспортировке и передаче электрической энергии от производителя до потребителя. В состав филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» входят 5 производственных отделений (Северные, Южные, Западные, Яранские, Вятскополянские электрические сети), объединяющих 41 район электросетей, обслуживающих более 37 тыс. километров электросетей и более 9 тыс. подстанций напряжением 110-0,4 кВ.

МУП «Горэлектросеть» осуществляет деятельность по транспортировке и передаче электрической энергии в областном центре по сетям 0,4 – 10 кВ.

ОАО «Коммунэнерго» осуществляет два основных вида деятельности:

передачу и распределение электрической энергии по электрическим сетям в городах и поселках в 37 районах области;

выработку тепловой энергии на котельных и ее реализацию потребителям в 8 районных центрах Кировской области.

ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» осуществляет транспортировку и реализацию тепловой энергии от ТЭЦ Кировского филиала ОАО «ТГК – 5» потребителям, подключенным не к коллекторам станций, а также вырабатывает тепловую энергию на котельных.

2.1.3. Энергосбытовые организации оптового рынка электроэнергии и мощности

ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет сбыт электрической энергии, на территории Кировской области имеет статус гарантирующего поставщика.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляет сбыт электрической энергии, на территории Кировской области в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги» имеет статус гарантирующего поставщика.

ОАО «Оборонэнергосбыт» осуществляет сбыт электрической энергии на территории Кировской области в границах балансовой принадлежности электрических сетей Министерства обороны Российской Федерации, имеет статус гарантирующего поставщика.

ООО «Русэнергоресурс» осуществляет сбыт электрической энергии ОАО «Верхневолжскнефтепровод» и ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы».

ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» осуществляет сбыт электрической энергии дочерним обществам ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат имени Б.П. Константинова».

ЗАО «Энергопромышленная компания» осуществляет сбыт электрической энергии ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов».

ООО «НЕФТЕХИМ-Энерго Трейд» осуществляет сбыт электрической энергии ОАО «Моломский лесохимический завод».

ООО «Региональная энергосбытовая компания» (ОПП) осуществляет сбыт электрической энергии ООО «Метро Кэш энд Керри», город Киров.

2.2. Отчетная динамика потребления электроэнергии в Кировской области за 2009 – 2013 годы

Потребление электроэнергии по Кировской области

(млн. кВт∙ч)

| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7043 | 7280 | 7389 | 7478 | 7563 |

Структура потребления электроэнергии по видам экономической деятельности приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура потребления электроэнергии.

2.3. Перечень основных крупных потребителей

На территории Кировской энергосистемы находятся следующие крупные потребители (более 10 МВт):

ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината»;

ОАО «Кировэнергосбыт»;

ООО «Русэнергосбыт»;

ООО «Русэнергоресурс»;

ЗАО «Энергопромышленная компания»;

ОАО «Шинный комплекс «АМТЕЛ-Поволжье»;

ЗАО «Омутнинский металлургический завод»;

ОАО «ТГК – 5» СН кировских ТЭЦ.

Объем потребленной электроэнергии

(млн. кВтч)

| Наименование потребителя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» | 1081 | 1166 | 1169 | 1191 | 1249 |
| ООО «Русэнергосбыт» | 670 | 676 | 697 | 736 | 706 |
| ОАО «Русэнергоресурс» | 296 | 287 | 286 | 295 | 286 |
| ЗАО «Энергопромышленная компания» | 55 | 72 | 76 | 78 | 82 |
| ОАО «Шинный комплекс «АМТЕЛ-Поволжье» | 60 | 76 | 100 | 76 | 75 |
| ЗАО «Омутнинский металлургический завод» | 66 | 73 | 73 | 72 | 76 |
| ОАО «ТГК – 5» СН кировских ТЭЦ | 606 | 579 | 562 | 567 | 549 |

Потребленная мощность

(МВт)

| Наименование потребителя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» | 136 | 144 | 160 | 162 | 156 |
| ООО «Русэнергосбыт» | 87 | 86 | 115 | 118 | 103 |
| ОАО «Русэнергоресурс» | 35 | 35 | 39 | 42 | 32 |
| ЗАО «Энергопромышленная компания» | 8 | 9 | 13 | 14 | 12 |
| ОАО «Шинный комплекс «АМТЕЛ-Поволжье» | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| ЗАО «Омутнинский металлургический завод» | 6 | 8 | 13 | 19 | 19 |
| ОАО «ТГК – 5» СН кировских ТЭЦ | 69 | 66 | 64 | 65 | 63 |

2.4. Динамика изменения максимума нагрузки и наличие резерва мощности крупных узлов нагрузки за последние пять лет

Динамика изменения максимума нагрузки на территории Кировской области за пятилетний период (2009 – 2013 годы)

| Центральный район | дата | 21.12.2009 | 21.12.2010 | 24.01.2011 | 02.02.2012 | 2013 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |  |
|  | максимум, МВт | 1149,0 | 1125,0 | 1129,0 | 1152,0 | 1221,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | 2,589 | -2,089 | 0,356 | 2,037 | 5,989 |
| Энергорайон города Кирова | дата | 17.12.2009 | 21.12.2010 | 20.01.2011 | 13.02.2012 |  |
|  | время | 14:00 | 13:00 | 10:00 | 11:00 |  |
|  | максимум, МВт | 437,0 | 419,0 | 411,0 | 434,0 | 433,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | 8,168 | -4,119 | -1,910 | 5,596 | -0,23 |
| Котельничский энергорайон | дата | 09.02.2009 | 28.01.2010 | 25.03.2011 | 25.12.2012 |  |
|  | время | 15:00 | 7:00 | 10:00 | 15:00 |  |
|  | максимум, МВт | 113,0 | 111,0 | 107,0 | 112,0 | 116,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | 5,607 | -1,770 | -3,610 | 4,673 | 3,571 |
| Южный энергорайон | дата | 21.12.2009 | 28.01.2010 | 24.11.2011 | 25.12.2012 |  |
|  | время | 16:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |  |
|  | максимум, МВт | 91,0 | 87,0 | 90,0 | 88,0 | 93,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | 8,333 | -4,396 | 3,450 | -2,222 | 5,681 |
| Вятскополянский энергорайон | дата | 17.12.2009 | 01.12.2010 | 26.12.2011 | 13.02.2012 |  |
|  | время | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 15:00 |  |
|  | максимум, МВт | 107,0 | 91,0 | 94,0 | 91,0 | 102,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | 5,941 | -14,953 | 3,297 | -3,191 | 12,08 |
| Энергорайон ТЭЦ – 3 | дата | 18.12.2009 | 27.12.2010 | 28.11.2011 | 15.02.2012 |  |
|  | время | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 |  |
|  | максимум, МВт | 197,0 | 222,0 | 220,0 | 217,0 | 217,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | -0,505 | 12,690 | -0,900 | -1,364 | 0 |
| Северный энергорайон | дата | 16.12.2009 | 22.12.2010 | 19.12.2011 | 18.12.2012 |  |
|  | время | 16:00 | 17:00 | 9:00 | 9:00 |  |
|  | максимум, МВт | 88,0 | 99,0 | 86,0 | 90,0 | 91,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | 8,642 | 12,5 | -13,131 | 5,814 | 1,111 |
| Кирсинско-Омутнинский энергорайон | дата | 15.12.2009 | 21.12.2010 | 26.01.2011 | 21.12.2012 |  |
|  | время | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |  |
|  | максимум, МВт | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 91,0 |
|  | прирост, % к предыдущему году | -2,299 | 1,176 | 0,0 | 0,0 | 5,813 |

2.5. Динамика потребления тепловой энергии, структура отпуска тепловой энергии от электростанций основным группам потребителей за последние пять лет

Потребление тепловой энергии в Кировской области *

(тыс. Гкал)

| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (оценка) | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7275,8 | 7158,3 | 6630,0 | 6535,7 | 6535,7 |

* Без субъектов малого предпринимательства.

Производство тепловой энергии

(тыс. Гкал)

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (оценка) | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии – всего | 13769,0 | 14235,6 | 13317,7 | 13752,9 | 13942,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| электростанциями | 6463,5 | 6707,8 | 6359,1 | 6520,4 | 6600 |
| котельными | 5873,3 | 6006,3 | 5630,6 | 5800,3 | 5900 |
| теплоутилизационными установками | 1428,1 | 1515,3 | 1316,9 | 1420,1 | 1430 |
| электрокотлами | 4,2 | 6,2 | 11,1 | 12,1 | 12,3 |

Отпуск тепловой энергии от электростанций

(тыс. Гкал)

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Киров – всего | 4950,0 | 5163,8 | 4895,2 | 4729,4 | 4687,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| оптовый покупатель-перепродавец – ОАО «КТК» | 4683,7 | 4837,8 | 4532,4 | 4441,1 | 4419,2 |
| промышленность (с коллекторов ТЭЦ) | 196,6 | 253,0 | 349,6 | 288,4 | 268,7 |
| прочие | 69,8 | 73,0 | 13,2 | 0 | 0 |
| Город Кирово-Чепецк (от ТЭЦ – 3) – всего | 1388,9 | 1431,0 | 1355,7 | 1357,5 | 1372,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| оптовый покупатель-перепродавец – ОАО «КТК» | 961,0 | 974,2 | 918,8 | 919,8 | 929,8 |
| промышленность (с коллекторов ТЭЦ) | 425,3 | 453,8 | 434,2 | 437,7 | 442,4 |
| прочие | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 0 | 0 |
| Кировский филиал ОАО «ТГК – 5» – всего | 6338,9 | 6594,8 | 6250,9 | 6086,9 | 6060,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| оптовый покупатель-перепродавец – ОАО «КТК» | 5644,6 | 5811,9 | 5451,2 | 5360,9 | 5354,4 |
| промышленность (с коллекторов ТЭЦ) | 621,9 | 706,7 | 783,8 | 726,1 | 705,7 |
| прочие | 72,3 | 76,1 | 15,9 | 0 | 0 |

Отпуск тепловой энергии от котельных ОАО «КТК»

(тыс. Гкал)

| Группа потребителей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | 27,395 | 30,416 | 28,096 | 20,145 | 17,997 |
| Прочие | 19,422 | 24,036 | 24,574 | 13,598 | 8,431 |
| Население | 235,853 | 238,112 | 204,389 | 163,410 | 135,632 |
| Итого | 282,670 | 292,563 | 257,059 | 197,154 | 162,059 |

2.6. Перечень основных потребителей тепловой энергии в Кировской области

Основными потребителями тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов электростанций филиала ОАО «ТГК – 5» «Кировский», являются:

ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» (тепловая нагрузка в сетевой воде – 1935 Гкал/час);

ОАО «Шинный комплекс «АМТЕЛ-Поволжье» (суммарная тепловая нагрузка в паре и сетевой воде – 129 Гкал/час);

ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» (ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» и ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината») (суммарная тепловая нагрузка в паре и сетевой воде – 107 Гкал/час);

ЗАО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (суммарная тепловая нагрузка в паре и сетевой воде – 110 Гкал/час).

Основные потребители тепловой энергии от ОАО «КТК»

| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| Управляющие компании | 1 229,867 |
| ОАО «Кировский мясокомбинат» | 13,923 |
| ОАО «Искож» | 17,526 |
| ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье» | 52,726 |
| ООО «Снабсбытсервис» | 15,54 |
| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| ОАО «Кировский молочный комбинат» | 15,55 |
| ОАО «Кировский маргариновый завод» | 13,15 |
| ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» | 30 |
| ОАО «Птицефабрика «Костинская» | 26 |
| ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» | 54,25 |
| ЗАО Агрокомбинат «Красногорский» | 0 |
| ОАО «Автотранспортное предприятие» | 10,99 |
| ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» | 74 |
| ОАО ВМП «Авитек» | 98 |
| ОАО «Веста» | 12 |
| ФГУП «НИИ СВТ» | 10,39 |
| ОАО «Кировский завод «Маяк» | 41,81 |
| ООО «Восход» | 20,41 |
| ЗАО «Промуправление» | 17,98 |
| ОАО «Завод «Сельмаш» | 61 |

2.7.  Состав установленной электрической мощности на территории Кировской области

(МВт)

| Наименование электростанции | Установленная мощность за 2012 год | Ввод генерирующего оборудования в 2013 году | Демонтаж генерирующего оборудования в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 869,3 | - | 50 |
| ЗАО «Кировская ТЭЦ – 1» | 10,3 | - | - |
| Филиал ОАО «ТГК – 5» Кировская ТЭЦ – 3 | 149 | - | - |
| Филиал ОАО «ТГК – 5» Кировская ТЭЦ – 4 | 260 | - | 50 |
| Филиал ОАО «ТГК – 5» Кировская ТЭЦ – 5 | 450 | - | - |

2.8. Состав существующих электростанций на территории 
Кировской области

| Наименование станции | Установленная мощность |  |  | Состав оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электри-ческая, МВт | тепловая, Гкал/ч |  | Энергетические котлы | Паровые турбины | Пиковые водогрейные котлы |
|  |  | всего | турбин |  |  |  |
| Кировская ТЭЦ – 1 | 10,3 | 88 | 88 | ТО-1 | Р-5-32/10 |  |
|  |  |  |  | местного изготовления | Р-5,3-32/3 |  |
|  |  |  |  | местного изготовления |  |  |
|  |  |  |  | НЗЛ 60-36 |  |  |
|  |  |  |  | БКЗ-75-39 ГМА |  |  |
|  |  |  |  | БКЗ-75-39 ГМА |  |  |
| Кировская ТЭЦ – 3 | 149 | 813 | 413 | ТП-170 | ПТ-25-90/10 | КВГМ-100 |
|  |  |  |  | ТП-170 | Т-25-90 | КВГМ-100 |
|  |  |  |  | ТП-170 | Т-27-90 | КВГМ-100 |
|  |  |  |  | ТП-170 | Т-42/50-90-3 | КВГМ-100 |
|  |  |  |  | ПК-14-2 | ПТ-30-90/10 |  |
|  |  |  |  | ПК-14-2 |  |  |
|  |  |  |  | ПК-14-2 |  |  |
| Кировская ТЭЦ – 4 | 210 | 1144 | 424 | БКЗ-210-140ф | ПТ-60-130/13 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф | Т-50-130 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф | Т-50-130 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф | Т-50-130 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф |  |  |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф |  |  |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф |  |  |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф |  |  |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф |  |  |
|  |  |  |  | БКЗ-210-140ф |  |  |
| Кировская ТЭЦ – 5 | 450 | 1090 | 730 | ТПЕ-430 | ТП-80/100-130/13 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  | ТПЕ-429 | Т-185/220-130 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  | ТПЕ-429 | Т-185/220-130 |  |
|  |  |  |  | ТПЕ-429 |  |  |
|  |  |  |  | ТПЕ-429 |  |  |

2.9. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций

(млн. кВтч)

| Наименование электростанции | Выработка электроэнергии за 2012 год |
| --- | --- |
| Всего | 4239 |
| ЗАО «Кировская ТЭЦ – 1» | 40 |
| Филиал ОАО «ТГК – 5» Кировская ТЭЦ – 3 | 710 |
| Филиал ОАО «ТГК – 5» Кировская ТЭЦ – 4 | 1410 |
| Филиал ОАО «ТГК – 5» Кировская ТЭЦ – 5 | 2080 |

2.10. Характеристика балансов электрической энергии и мощности за последние пять лет (2009 – 2013 годы)

Баланс электрической энергии

(млн. кВтч)

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 7043 | 7280 | 7389 | 7478 | 7563 |
| Выработка электрической энергии | 4740,5 | 4291 | 4145 | 4239 | 3604 |
| Сальдо-переток | 2302,5 | 2989 | 3244 | 3239 | 3959 |

Баланс мощности

(МВт)

| Наименование показателя |  | Дата/время |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.12.2009 | 28.01.2010 | 24.11.2011 | 18.12.2012 | 2013 год (прогноз) |  |
|  | 16:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 |  |  |
| Собственный максимум потребления | 1275 | 1247 | 1232 | 1272 | 1284 |  |
| Установленная мощность кировских ТЭЦ | 940,3 | 929,3 | 929,3 | 869,3 | 819,3 |  |
| Располагаемая мощность кировских ТЭЦ | 919 | 909 | 907 | 868,6 | 819,3 |  |
| Нагрузка кировских ТЭЦ | 781 | 796 | 650 | 603 | 705,9 |  |
| Сальдо-переток | 494 | 451 | 582 | 669 | 578 |  |

2.11. Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности за последние пять лет (2009 – 2013 годы)

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (оценка) | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоемкость валового регионального продукта (далее - ВРП), кг у.т./тыс. рублей | 34,0 | 32,3 | 27,0 | 26,9 | 26,8 |
| Электроемкость ВРП, кВтч/тыс. рублей | 48,1 | 43,7 | 38,8 | 35,7 | 32,8 |
| Потребление электроэнергии на душу населения, тыс. кВтч/человека | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| Электровооруженность труда, тыс. кВтч/человека | 25,4 | 35,1 | 35,8 | 36,3 | 36,7 |

2.12. Основные характеристики электросетевого хозяйства Кировской области

2.12.1. Подстанции

Количество подстанций Кировской энергосистемы:

1 подстанция напряжением 500 кВ с установленной трансформаторной мощностью 1002 МВА;

14 подстанций напряжением 220 кВ с установленной трансформаторной мощностью 2318 МВА;

138 подстанций напряжением 110 кВ с установленной трансформаторной мощностью 4468,6 МВА.

2.12.2. Линии электропередач

Протяженность линий электропередачи Кировской энергосистемы:

384 км напряжением 500 кВ;

990,44 км напряжением 220 кВ;

4139,68 км напряжением 110 кВ.

2.12.3. Средства компенсации реактивной мощности

Количество и установленная мощность средств компенсации реактивной мощности в энергосистеме:

1 синхронный компенсатор суммарной установленной мощностью    50/(-50) МВАр (при водородном охлаждении), при фактическом воздушном охлаждении располагаемая мощность в режиме выдачи  +25 МВАр, в режиме потребления  -12 МВАр;

878 батарей статических конденсаторов суммарной установленной мощностью 358,8 МВАр, в том числе:

15 батарей статических конденсаторов на энергообъектах сетевых компаний суммарной установленной мощностью 176,5 МВАр,

863 батарей статических конденсаторов потребительских суммарной установленной мощностью 182,3 МВАр.

2.13. Основные внешние связи энергосистемы Кировской области

Кировская энергосистема охватывает территорию Кировской области, входит в ОЭС Урала.

2.13.1. Связи с ОЭС Урала

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Удмуртской Республики:

ВЛ 220 кВ Звёздная – Фалёнки I цепь с отпайкой на ТПС Кожиль;

ВЛ 220 кВ Звёздная – Фалёнки II цепь с отпайкой на ТПС Кожиль;

ВЛ 220 кВ Вятские Поляны – Саркуз;

ВЛ 35 кВ Орловская – Вихарево.

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Пермского края:

ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС  – Вятка

2.13.2. Связи с ОЭС Центра

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Костромской области:

ВЛ 500 кВ Звезда – Вятка;

ВЛ 110 кВ  Гостовская – Поназырево;

ВЛ 110 кВ  Ацвеж – Поназырево.

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Вологодской области:

ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка;

ВЛ 35 кВ Луза – Палема;

ПС 110 кВ Сусоловка фидер 10 кВ Христофорово.

2.13.3. Связи с ОЭС Северо-Запада

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Архангельской области транзитом 110 кВ Луза – Сусоловка – Савватия – Заовражье.

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Республики Коми ВЛ 110 кВ Мураши – Летка.

2.13.4. Связи с ОЭС Средней Волги

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Нижегородской области:

ВЛ 110 кВ Котельнич – Буреполом;

ВЛ 110 кВ Иготино – Шахунья;

ВЛ 10 кВ Сява – Дружба.

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Республики Марий Эл:

ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь;

ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово;

ВЛ 110 кВ Пижма – Санчурск;

ВЛ 110кВ Прудки – Новый  Торьял;

ВЛ 110 кВ Табашино – Прудки;

ПС 110 кВ Санчурск фидер 10 кВ №6;

ПС 35 кВ Вотчина фидер 10 кВ №5;

ПС 35 кВ Кичма фидер 10 кВ №0.

Кировская энергосистема связана с энергосистемой Республики Татарстан:

ВЛ 220 кВ Кутлу Букаш – Вятские Поляны;

ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар;

отпайка на ПС Кукмор от ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Малмыж с отпайками;

отпайка на ПС Сардек от ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Малмыж с отпайками.

2.14 Объемы и структура топливного баланса электростанций и коммунальных котельных за 2012 год

| Вид топлива | Электрические станции Кировского филиала ОАО «ТГК – 5» |  | Котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы области |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. тонн (млн. куб. м) | тыс. тут | тыс. тонн (млн. куб. м) | тыс. тут | тыс. тут |
| Всего | - | 2155,04 | - | 488,341 | 2643,381 |
| Уголь | 275,144 | 180,223 | 196,85 | 122,047 | 302,27 |
| Торф | 632,168 | 174,89 | 31,697 | 8,558 | 174,89 |
| Мазут | 0,593 | 0,642 | 55,056 | 76,528 | 77,17 |
| Природный газ | 1554,8 | 1799,3 | 143,667 | 162,344 | 1961,644 |
| Газ сжиженный | - | - | - | - | - |
| Дрова | - | - | 330,103 | 87,807 | 87,807 |
| Опил | - | - | 129,251 | 14,218 | 14,218 |
| Печное топливо | - | - | 1,253 | 1,817 | 1,817 |
| Щепа | - | - | 300,448 | 15,022 | 15,022 |

Структура потребления топлива электростанциями и коммунальными котельными приведена на рисунке 2.

Рисунок 2.  Структура потребления топлива электростанциями и коммунальными котельными

2.15. Единый топливно-энергетический баланс Кировской области

| Наименование видов экономической деятельности | 2007 год |  |  | 2008 год |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топли-во, тыс. тут | Тепло-вая энер-гия, тыс. Гкал | Элек-тро энер-гия, млн. кВтч | Топли-во, тыс. тут | Тепло-вая энер-гия, тыс. Гкал | Элек-тро энер-гия, млн. кВтч | Топли-во, тыс. тут | Тепло-вая энер-гия, тыс. Гкал | Элек-тро энер-гия, млн. кВтч | Топли-во, тыс. тут | Тепло-вая энер-гия, тыс. Гкал | Элек-тро энер-гия, млн. кВтч | Топли-во, тыс. тут | Тепло-вая энер-гия, тыс. Гкал | Элек-тро энер-гия, млн. кВтч |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 78,0 | 296,7 | 249,7 | 62,3 | 213,8 | 266,6 | 60,6 | 289,3 | 219,9 | 56,9 | 203,6 | 216,5 | 56,9 | 204,6 | 240,3 |
| Добыча полезных ископаемых | 2,9 | 19,8 | 6,0 | 1,9 | 17,6 | 6,9 | 0,7 | 13,9 | 5,4 | 0,4 | 9,8 | 5,4 | 1,4 | 11,1 | 10,7 |
| Обрабатывающие производства | 738,3 | 5663,2 | 2509,3 | 658,7 | 4700,6 | 2536,8 | 515,2 | 4565,2 | 2123,8 | 461,4 | 4666,2 | 2191,4 | 419,6 | 4270,8 | 2068,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2589,2 | 156,5 | 878,5 | 2561,2 | 190,4 | 820,3 | 2640,8 | 205,8 | 922,5 | 2608,9 | 188,4 | 882,4 | 2501,3 | 173,7 | 839,6 |
| Строительство | 12,7 | 114,6 | 30,2 | 11,1 | 113,9 | 76,5 | 9,7 | 104,1 | 59 | 10,3 | 88,5 | 59,5 | 8,1 | 73,9 | 73,8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 28,7 | 164,6 |  | 24,1 | 150,1 |  | 23,1 | 121,9 |  | 20,8 | 127,7 |  | 17,5 | 116,9 |  |
| Гостиницы и рестораны | 0,9 | 10,6 |  | 0,7 | 14,2 |  | 0,8 | 18,9 |  | 1,1 | 15,9 |  | 1,0 | 11,4 |  |
| Транспорт и связь | 53,6 | 302,2 | 1129,3 | 37,4 | 234,3 | 1138,1 | 26,2 | 212,8 | 1067,3 | 25,7 | 197,3 | 1044,8 | 25,8 | 184,8 | 1086,2 |
| Образование | 24,4 | 354,4 |  | 22,9 | 364,1 |  | 21,2 | 365,0 |  | 19,9 | 399,6 |  | 18,1 | 407,4 |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 45,4 | 435,0 |  | 38,6 | 414,3 |  | 38,9 | 413,0 |  | 39,4 | 421,8 |  | 36,3 | 423,0 |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 6,1 | 91,0 |  | 5,1 | 92,7 |  | 18,6 | 84,7 |  | 44,5 | 91,0 |  | 7,1 | 102,8 |  |
| Прочие виды деятельности | 71,7 | 645,0 | 869,4 | 83,1 | 678,4 | 921,0 | 60,9 | 881,3 | 965,4 | 52,7 | 748,5 | 1012,3 | 50,7 | 649,5 |  |

* С 2007 года – без топлива, используемого в качестве сырья и на нетопливные нужды.

3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Кировской области

3.1. Общая характеристика слабых сторон электроэнергетики Кировской области

3.1.1. Износ основных фондов

Более 2160 км ЛЭП 35-110 кВ, принадлежащих филиалу «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», имеют срок службы 40 лет и более, что составляет 36 % от общей протяженности ЛЭП данного класса напряжения. Срок службы около 1415 км (23,4 % от общей протяженности ЛЭП 35-110 кВ) превысил 45 лет. В пограничной зоне и в числе достигших критического срока службы находятся системообразующие ЛЭП, от надежности которых зависит жизнеобеспечение целых административных районов Кировской области.

Еще более напряженное положение в сетевом комплексе напряжением 0,4-10 кВ, где количество объектов с нулевой остаточной стоимостью достигает 70%. С ростом доли объектов 0,4-10 кВ с нулевой остаточной стоимостью с каждым годом снижаются амортизационные отчисления, которые могут быть направлены на их восстановление.

3.1.2. Недостаточная надёжность схемы электроснабжения

Сложившаяся схема электроснабжения Кировской области носит во многом незавершённый характер, что негативно сказывается на надёжности электроснабжения значительных по площади территорий. 77 подстанций 35-110 кВ из 224 подстанций 35-110 кВ, принадлежащих филиалу «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», не имеют вторых трансформаторов. Ряд подстанций 35-110 кВ питается по тупиковым ЛЭП и не имеет второго питания по сетям 35-110 кВ. Указанные недостатки повышают риск возникновения аварийных ситуаций с длительным нарушением электроснабжения потребителей. Кроме того, из-за отсутствия секционирующих выключателей 110 кВ повышается количество отключенных потребителей при оперативных переключениях и в аварийных ситуациях и значительно увеличивается время переключения ПС 110 кВ на резервное питание.

3.1.3. Энергодефицитность энергосистемы Кировской области

При потере межсистемных связей с Объединенной энергосистемой Урала и Объединенной энергосистемой Центра собственной генерации Кировской энергосистемы может оказаться недостаточно. Для поддержания устойчивой работы противоаварийной автоматикой будет ограниченно электроснабжение значительного количества потребителей.

Пять центров питания Кировской энергосистемы на территории области в настоящее время не имеет свободной трансформаторной мощности. По мере реализации выданных технических условий на технологическое присоединение в ближайшей перспективе возможны ограничения по присоединению новых потребителей ещё к четырем ПС 35-110 кВ.

3.2.  Характеристика слабых сторон электроэнергетики Кировской области по энергорайонам

3.2.1. Энергорайон города Кирова Кировской энергосистемы

Город Киров является областным центром, численность населения которого 502 тыс. человек, здесь же сосредоточена бόльшая часть промышленности всей области. Таким образом, город Киров и близлежащие потребители составляют вместе крупнейший в области энергоузел. Потребление энергорайона  в максимум 2012 года составило 434 МВт, из них покрытие нагрузок от собственных источников генерации составило 506 МВт (ТЭЦ – 1 – 9 МВт, ТЭЦ – 4 – 251 МВт, ТЭЦ – 5 – 246 МВт).

Электроснабжение города Кирова осуществляется от двух крупных центров питания – ПС 220 кВ Киров и ОРУ 110 кВ Кировской ТЭЦ-4. ОРУ 110 кВ ТЭЦ – 4 и ПС 220 кВ Киров выполнены по схеме «две рабочих и обходная системы шин». На ТЭЦ – 4 к ОРУ 110 кВ подключено 23 присоединения, на ПС 220 кВ Киров к ОРУ 110 кВ подключено 16 присоединений, что превышает допустимое количество для подобных распределительных устройств (в соответствии с СТО 59012820-29.240.30.003-2009 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35 – 750 кВ. Типовые решения»).

В случае аварийного отключения одной из СШ 110 кВ ТЭЦ – 4 при ремонте другой СШ 110 кВ произойдет отключение потребителей города Кирова в объеме до 180 МВт, а также потеря всех генерирующих мощностей ТЭЦ – 4.

В случае аварийного отключения СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров при ремонте другой СШ 110 кВ произойдет отключение потребителей в объеме до 60 МВт и потеря генерирующих мощностей Кировской ТЭЦ – 5.

Существенным недостатком схемы электроснабжение города Кирова является питание городских подстанций напряжением 110/6-10 кВ по радиальным тупиковым двухцепным ВЛ 110 кВ с подключением к ним от трех до четырех подстанций. Повреждение на любом участке тупиковой ЛЭП может привести к прекращению электроснабжения промышленных предприятий, объектов социальной сферы, электротранспорта, других систем городской инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Имеется дефицит трансформаторной мощности на действующих подстанциях 35-110 кВ. Дефицит трансформаторной мощности характерен в основном для подстанций 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение областного центра. В настоящее время исчерпана свободная трансформаторная мощность на трёх городских подстанциях 35-110 кВ. С учётом обязательств по уже выданным техническим условиям и заключённым договорам технологического присоединения в ближайшей перспективе ещё пять ПС 35-110 кВ, осуществляющих электроснабжение областного центра, исчерпают свободные трансформаторные мощности.

Кроме того, отсутствие центров питания напряжением 35-110 кВ не позволит обеспечить высокую надежность электроснабжения для массовой многоэтажной жилой застройки, ведущейся в новых городских микрорайонах «Чистые Пруды» и «Урванцево».

3.2.2. Северный энергорайон Кировской энергосистемы

В настоящее время электроснабжение северного энергорайона осуществляется по ВЛ 110 кВ ТЭЦ – 4 – Красный Курсант – Юрья – Мураши и ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши (в настоящее время на ПС 220 кВ Мураши установлен один автотрансформатор мощностью 125 МВА).

Максимальное потребление северного энергорайона в 2012 году составило: 90 МВт – зимой и 57 МВт – летом.

В режиме максимального потребления (зимний максимум) при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы произойдет наброс мощности на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант. Для предотвращения недопустимого перегруза ВЛ предусмотрена АНМ ВЛ 110 кВ Юрья – Мураши. При срабатывании АНМ ВЛ 110 кВ Юрья – Мураши с действием на разгрузку ПС 220 кВ Мураши по 1 очереди УОН – отключаются с запретом АПВ ВМ 110 кВ ВЛ Летка, ВМ 35 кВ 2Т и фидера 10 кВ (23 МВт – нагрузка по ВЛ 110 кВ Летка, 6 МВт – нагрузка 2Т и фидеров 10 кВ ПС 220 кВ Мураши).

В режиме летних максимальных нагрузок при аварийном отключении любой из ВЛ на транзитном направлении, состоящем из ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант, ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Юрья, ВЛ 110 кВ Юрья – Мураши с отпайкой на ПС Мураши в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши, произойдет отключение потребителей Северного энергорайона мощностью 34 МВт. Нагрузка 18 МВт запитывается от ПС 110 кВ Савватия с контролем токовой загрузки по ВЛ 110 кВ транзита Заовражье-Луза не более 100 А. Нагрузка 16 МВт отключается до восстановления нормального режима питания (результаты расчета послеаварийного режима приведены в приложении № 1).

Кроме того, отсутствие выключателей на присоединённых к ПС 110 кВ Красный Курсант ВЛ 110 кВ Красный Курсант – ТЭЦ – 4 и ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Юрья приводит к полному погашению ПС 110 кВ Красный Курсант как при аварийных, так и при плановых (ремонтных) отключениях этих ВЛ 110 кВ, что влечет за собой перерыв в электроснабжении потребителей поселка Мурыгино.

3.2.3. Южный энергорайон Кировской энергосистемы

Электроснабжение южного энергорайона осуществляется по одной ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье (в настоящее время на ПС 220 кВ Лебяжье установлен один автотрансформатор мощностью 125 МВА) и двум протяженным транзитам 110 кВ: ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны – Нолинск – Швариха – Лебяжье (общей протяженностью около 150 км) и ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная – Арбаж (общей протяженностью около 80 км).

В максимум 2012 года потребление южного энергорайона составило 88 МВт.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в период ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная возможна перегрузка оставшихся в работе ВЛ 110 кВ и снижение напряжения в районе до уставок срабатывания АОСН (результаты расчета послеаварийного режима приведены в приложении № 2). АОСН действует на отключение нагрузки потребителей ПС 110 кВ Яранск, Арбаж, Лебяжье, Суна, Нолинск в объеме до 20 МВт. В результате работы АОСН могут быть обесточены потребители муниципальных образований юга области – Кикнурского, Санчурского, Яранского, Тужинского, Пижанского, Советского, Лебяжского, Нолинского, Сунского, Богородского, Уржумского районов.

3.2.4. Кирсинско-Омутнинский  энергорайон  Кировской энергосистемы

Электроснабжение энергорайона осуществляется по двум ВЛ 220 кВ (Фаленки – Омутнинск №1, Фаленки – Омутнинск №2) и протяженному транзиту 110 кВ Чепецк – Ильинская – Белая Холуница – Иванцево – Кирс, длина которого около 190 км.

В максимум 2012 года потребление Кирсинско-Омутнинского энергорайона составило 86 МВт.

ПС 220 кВ Омутнинск, расположенная в городе Омутнинск Кировской области, была введена в работу в 1976 году.  ПС 220 кВ Омутнинск является основным источником электроснабжения Омутнинского металлургического и Омутнинского  химического заводов, Песковского чугунолитейного завода, а также других потребителей города Омутнинск и Омутнинского, Афанасьевского, Верхнекамского районов Кировской области.

В настоящее время на ПС 220 кВ Омутнинск установленное оборудование в основном выработало свой нормативный ресурс и является физически изношенным и морально устаревшим. На ПС установлено разнотипное оборудование, что усложняет ее эксплуатацию. Физически изношены и морально устарели устройства управления, релейной защиты и сигнализации, противоаварийной автоматики, аппаратуры каналов связи, телемеханики и диспетчерского управления. Требуется переустройство систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, маслоотведения и пожаротушения. Здания и сооружения подстанции требуют полной реконструкции.

Второй опорной подстанцией энергорайона является ПС 110 кВ Кирс мощностью (10 + 16) МВА, от которой по сетям 110-35 кВ питаются ПС      110 – 35 кВ «Рудничная», «Дымное», «Лойно», «Созим», «Кай», «Лесная», «Боровая», «Брусничная». Из-за отсутствия секционного выключателя в ОРУ 110 кВ ПС Кирс при авариях на одной из секций шин происходит отключение обеих секций шин ОРУ 110 кВ с прекращением электроснабжения на территории всего Верхнекамского района с населением около 36 тыс. человек. В числе отключённых такие населённые пункты, как районный центр Кирс, посёлки Рудничный, Светлополянск, Лойно, Созимский, Лесной, Кай. Второй проблемой является недостаточная мощность одного из силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Кирс. При отключении трансформатора большей мощности возможна загрузка оставшегося в работе трансформатора меньшей мощности сверх длительно допустимого значения.

3.2.5. Котельничский энергорайон Кировской энергосистемы

Электроснабжение энергорайона осуществляется по ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич, ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково – Котельнич, а также по двум протяженным транзитам 110 кВ: Котельнич – Утиная – Арбаж, Котельнич – Юрьево – Кузнецы – Красный Курсант (в нормальной схеме транзит разомкнут на ПС 110 кВ Кузнецы по условиям РЗА).

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в период ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково напряжение в районе снижается до уставок срабатывания АОСН. Действием АОСН на ПС Котельнич отключаются МВ ВЛ 110 кВ Ацвеж, Шабалино, Иготино, Буреполом. В данном режиме питание тяговой подстанции Ацвеж будет осуществляться от Костромской энергосистемы, тяговой подстанции Иготино от Нижегородской энергосистемы.

При одновременном переводе питания тяговой подстанции Ацвеж на электроснабжение от Костромской энергосистемы и тяговой подстанции Иготино на электроснабжение от Нижегородской энергосистемы, в контактной сети на участке Марадыковский – Иготино – Ацвеж не обеспечивается необходимый уровень напряжения, отвечающий нормам ПТЭ железных дорог Российской федерации, что приводит к сбою движения поездов.

4. Основные направления развития электроэнергетики Кировской области

4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики Кировской области

Целями развития электроэнергетики Кировской области являются удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Кроме того, стратегически важной задачей развития электроэнергетики Кировской области является необходимость планомерного восстановления (реконструкции) объектов электроэнергетики, достигших критического срока службы, технический уровень и состояние которых уже не могут быть улучшены путем модернизации и проведения ремонтных работ.

Необходимо продолжить работу по обеспечению нормативных уровней надежности электроснабжения территории Кировской области за счет строительства связующих и кольцевых ЛЭП 35-220 кВ для подачи второго питания подстанциям 35-220 кВ, что обеспечит общее повышение надежности схемы электроснабжения Кировской области. Также должна быть решена задача установки вторых трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях 35 – 220 кВ. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей на региональном уровне.

Решение задачи по снижению энергодефицитности энергосистемы Кировской области связывается с реализацией инвестиционных проектов на Кировских ТЭЦ – 3 и ТЭЦ – 4. В результате их реализации генерируемая мощность Кировской ТЭЦ – 3 возрастет на 220 МВт. После замены генерирующего оборудования на Кировской ТЭЦ – 4 мощность станции вырастет на 20 МВт.

Реализация проектов по реконструкции Кировской ТЭЦ – 3 и замене генерирующего оборудования на Кировской ТЭЦ – 4 позволит существенно повысить надежность электро- и теплоснабжения в городах Киров и Кирово-Чепецк.

Для снижения дефицита трансформаторной мощности необходимо сооружение в городе Кирове новых центров питания и проведение реконструкции ряда действующих энергообъектов.

Проблема ветхости муниципального электросетевого хозяйства решается за счёт передачи ветхих муниципальных сетей специализированным сетевым организациям для их последующей реконструкции и ремонта.

Схема развития электроэнергетики Кировской области на 2014 – 2018 годы приведена в приложении № 3.

4.2. Прогноз потребления электроэнергии и мощности на пятилетний период (2014 – 2018 годы)

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, млн. кВтч | 7 696 | 7 807 | 7 897 | 7 978 | 8 080 |
| Максимум нагрузки, МВт | 1 306 | 1 323 | 1 336 | 1 349 | 1 366 |

4.3.  Детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Кировской области

Детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы в зимний период

(МВт)

| Зимний период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный энергорайон | 1246 | 1266 | 1279 | 1292 | 1307 |
| Энергорайон города Кирова | 443 | 450 | 455 | 460 | 468 |
| Котельничский энергорайон | 117 | 119 | 121 | 122 | 124 |
| Южный энергорайон | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 |
| Вятскополянский энергорайон | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 |
| Энергорайон ТЭЦ – 3 | 223 | 225 | 228 | 232 | 236 |
| Северный энергорайон | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Кирсинско-Омутнинский энергорайон | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |

Детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы в летний период

(МВт)

| Летний период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный энергорайон | 888 | 903 | 912 | 921 | 932 |
| Энергорайон города Кирова | 324 | 329 | 332 | 336 | 342 |
| Котельничский энергорайон | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Южный энергорайон | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Вятскополянский энергорайон | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Энергорайон ТЭЦ – 3 | 170 | 175 | 177 | 179 | 183 |
| Северный энергорайон | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Кирсинско-Омутнинский энергорайон | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 |

4.4. Прогноз потребления тепловой энергии на пятилетний период (2014 – 2018 годы)

Потребление тепловой энергии от электростанций

(тыс. Гкал)

| № п/п | Потребители | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 5 861,30 | 5 861,30 | 5 861,30 | 5 861,30 | 5 861,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | оптовый покупатель-перепродавец – ОАО «КТК» | 5 120,90 | 5 120,90 | 5 120,90 | 5 120,90 | 5 120,90 |
|  | промышленность | 740,4 | 740,4 | 740,4 | 740,4 | 740,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Завод полимеров «Кирово-Чепецкий химический комбинат» | 400,1 | 400,1 | 400,1 | 400,1 | 400,1 |
|  | ОАО «ШК Амтел-Поволжье» | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  | ОАО «Искож» | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  | ООО «Русплитпром» | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
|  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | Город Киров – всего | 4 491,40 | 4 491,40 | 4 491,40 | 4 491,40 | 4 491,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | оптовый покупатель-перепродавец – ОАО «КТК» | 4196,1 | 4196,1 | 4196,1 | 4196,1 | 4196,1 |
|  | промышленность | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «ШК Амтел-Поволжье» | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  | ОАО «Искож» | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | Город Кирово-Чепецк – всего | 1 369,90 | 1 369,90 | 1 369,90 | 1 369,90 | 1 369,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | оптовый покупатель-перепродавец – ОАО «КТК» | 924,8 | 924,8 | 924,8 | 924,8 | 924,8 |
|  | промышленность | 445,1 | 445,1 | 445,1 | 445,1 | 445,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Завод полимеров «Кирово-Чепецкий химический комбинат» | 400,1 | 400,1 | 400,1 | 400,1 | 400,1 |
|  | ООО «Русплитпром» | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
|  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Потребление тепловой энергии от ОАО «КТК»

(тыс. Гкал)

| Потребители | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4422,9 | 4422,9 | 4422,9 | 4422,9 | 4422,9 |
| Бюджет | 601,6 | 601,6 | 601,6 | 601,6 | 601,6 |
| Прочие | 1164,9 | 1164,9 | 1164,9 | 1164,9 | 1164,9 |
| Население | 2656,4 | 2656,4 | 2656,4 | 2656,4 | 2656,4 |

4.5. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Кировской области

В 2015 году запланирован ввод ПГУ общей мощностью 220 МВт на Кировской ТЭЦ – 3, а также ввод нового генерирующего оборудования на Кировской ТЭЦ – 4: 65 МВт в 2014 году и 115 МВт в 2015 году.

Демонтаж генерирующего оборудования планируется произвести на:

Кировской ТЭЦ – 1 – 10,3 МВт в 2016 году;

Кировской ТЭЦ – 3 – 77 МВт в 2015 году.

Кировской ТЭЦ – 4 – 50 МВт в 2013 году, 50 МВт в 2016 году, 50 МВт в 2017 году.

4.6. Прогноз развития энергетики Кировской области на основе возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Показатели использования возобновляемых источников энергии

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тыс. тут | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых и (или) вторичных источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Кировской области, % | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,037 |

4.7. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности

Структура перспективных балансов электроэнергии с учетом вводов с высокой вероятностью реализации на период 2014 – 2018 годов

(млн. кВт ч)

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (электропотребление) | 7 696 | 7 807 | 7 897 | 7 978 | 8 080 |
| Покрытие (производство электроэнергии) | 3592 | 4086 | 4835 | 4811 | 4971 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АЭС |  |  |  |  |  |
| ГЭС |  |  |  |  |  |
| ТЭС | 3592 | 4086 | 4835 | 4811 | 4971 |
| НИЭ |  |  |  |  |  |

Структура перспективных балансов мощности с учетом вводов с высокой вероятностью реализации на период 2014 – 2018 годов.

(МВт)

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 1 306 | 1 323 | 1 336 | 1 349 | 1 366 |
| Покрытие (установленная мощность) | 884,3 | 1 142,3 | 1 082,0 | 1 032,0 | 1 032,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АЭС |  |  |  |  |  |
| ГЭС |  |  |  |  |  |
| ТЭС | 884,3 | 1 142,3 | 1 082,0 | 1 032,0 | 1 032,0 |
| НИЭ |  |  |  |  |  |

4.8. Перечень мероприятий по вводу электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше для ликвидации слабых сторон электроэнергетики Кировской области по энергорайонам

Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше Кировской энергосистемы в период 2014 – 2018 годов будет связано с решением следующих задач, направленных на улучшение технической и экономической эффективности функционирования энергосистемы:

обеспечением внешнего электроснабжения новых крупных потребителей, а также обеспечением возможности увеличения роста нагрузок существующих потребителей за счет расширения производственных мощностей и (или) естественного роста нагрузок на перспективу;

повышением надежности электроснабжения существующих потребителей;

выдачей мощности новых электростанций;

снятием сетевых ограничений в существующей электрической сети, а также исключением возможности появления «узких мест» на перспективу из-за изменения структуры сети и электростанций;

развитием межсистемных связей для обеспечения эффективной работы ЕЭС России в целом;

решением проблем, связанных с регулированием напряжения в электрической сети и обеспечением уровней напряжения в допустимых пределах;

обновлением силового оборудования, связанным с физическим и моральным старением основных фондов.

При определении объемов вводов объектов электросетевого хозяйства в период до 2018 года за основу приняты материалы инвестиционных программ ОАО «ФСК ЕЭС» и филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», а также Схема и Программа развития ЕЭС России на 2013 – 2019 годы.

4.8.1. Центральный энергорайон Кировской энергосистемы

| Мероприятие | Срок исполнения | Механизм реализации |
| --- | --- | --- |
| ПС 220 кВ УХО с заходами ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково и Вятка – Котельнич | 2014 год | Схема и Программа развития ЕЭС России на 2013 – 2019 годы |
| Строительство ПС 110 кВ Боровица с заходами питающей ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн | 2016 год | инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018 годы |

4.8.2. Энергорайон города Кирова Кировской энергосистемы

| Мероприятие | Срок исполнения | Механизм реализации |
| --- | --- | --- |
| Секционирование ОРУ 110 кВ ТЭЦ – 4 | 2014 – 2015 годы | предлагается выполнить в рамках реконструкции Кировской ТЭЦ – 4 |
| Строительство ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи (1-й этап) | 2014 год | инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018 годы |
| Строительство ПС35 кВ Чистые Пруды | 2014 год | инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018 годы |
| Техническое перевооружение ПС 35 кВ Гнусино | 2014 год | инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018 годы |
| Строительство ПС 110 кВ Урванцево (1-я очередь) | 2015 год | инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018 годы |
| Реконструкция ПС 110 кВ Заречная | 2015 год | инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018 годы |

4.8.3. Северный энергорайон Кировской энергосистемы

| Мероприятие | Срок исполнения | Механизм реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство ПС 110 кВ Мурыгино | 2017 – 2018 годы | инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018 годы |

4.8.4. Южный энергорайон Кировской энергосистемы

| Мероприятие | Срок исполнения | Механизм реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 220 кВ Лебяжье – Дубники | 2018 год | Схема и Программа развития ЕЭС России на 2013 – 2019 годы |
| Установкой второго АТ 220/110 кВ на ПС 220 кВ Лебяжье | 2018 год | Схема и Программа развития ЕЭС России на 2013 – 2019 годы |

4.8.5. Энергорайон Кировской ТЭЦ – 3 Кировской энергосистемы

| Мероприятие | Срок исполнения | Механизм реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция Кировской ТЭЦ – 3 с сооружением ПГУ мощностью 220 МВт | 2015 год | договор о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «ТГК – 5» и ЗАО «ЦФР» |

4.9. Перечень электросетевых объектов, рекомендуемых к вводу и реконструкции

Центральный энергорайон Кировской энергосистемы:

ПС 220 кВ УХО с заходами ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково и Вятка – Котельнич;

строительство ПС 110 кВ Боровица с заходами питающей ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн.

техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево;

Энергорайон города Кирова Кировской энергосистемы:

секционирование систем шин ОРУ 110 кВ Кировской ТЭЦ – 4;

строительство ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи;

строительство ПС 110 кВ Урванцево;

техническое перевооружение ПС 110 кВ Октябрьская;

реконструкция ПС 110 кВ Заречная с питающей КЛ 110 кВ Коминтерн – Заречная;

техническое перевооружение ПС 110 кВ Коммунальная с заменой ОД и КЗ;

строительство ПС 110 кВ Федяково с заходами ВЛ 110 кВ;

техническое перевооружение ПС 110 кВ Бытприбор с заменой ОД и КЗ;

строительство ПС 35 кВ Чистые Пруды с заходами ВЛ 35 кВ;

строительство ПС 35 кВ Дороничи с заходами ЛЭП 35 кВ;

техническое перевооружение ПС 35 кВ Гнусино.

Северный энергорайон Кировской энергосистемы:

строительство ПС 110 кВ Мурыгино (вынос ПС 110 кВ Красный Курсант на новую площадку);

строительство ВЛ 110 кВ Мурыгино – Мураши;

техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница.

Южный энергорайон Кировской энергосистемы:

строительство ВЛ 220 кВ Лебяжье – Дубники;

строительство ПС 110 кВ Трёхречье (вынос ПС 110 кВ Советск на новую площадку);

техническое перевооружение ПС 110 кВ Луговая с реконструкцией ОРУ 110 кВ и установкой трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА;

техническое перевооружение ПС 110 кВ Нолинск.

Кирсинско-Омутнинский энергорайон Кировской энергосистемы:

техническое перевооружение ПС 110 кВ Кирс с установкой СВ-110 кВ и увеличением мощности трансформаторов до 2 16 МВА.

Котельничский энергорайон Кировской энергосистемы:

Реконструкция контактной сети ОАО «РЖД» на участке Марадыковский – Иготино – Ацвеж.

4.9.1. Центральный энергорайон Кировской энергосистемы

Перевод ПС 110 кВ УХО на напряжение 220 кВ (в соответствии с техническими решениями, принятыми в проекте «Внешние сети электроснабжения ОУХО на территории Оричевского района Кировской области. Объект 1726/ВЭС») позволит повысить надежность электроснабжения завода по уничтожению химического оружия «Марадыковский» и ряда подстанций 110 кВ: ПС Бахта, ПС Луговая, ПС Оричи, ПС Нижнеивкино, ПС Верхошижемье.

Строительство ПС 110 кВ Боровица с заходами от ЛЭП 110 кВ Вятка – Коминтерн позволит обеспечить необходимым объемом электроэнергии и мощности перспективных потребителей в заречной части города Кирова. Кроме того, строительство позволит разгрузить существующие центры питания – ПС 110 кВ Беляево и ПС 110 кВ Вахруши, загрузка которых с учётом выданных технических условий на технологическое присоединение потребителей превышает допустимую.

В заречной части города Кирова ведётся строительство нового жилого микрорайона «Заречный» с многоэтажной застройкой. Прилегающие центры питания напряжением 35-110 кВ энергодефицитны и не располагают необходимой для электроснабжения нового микрорайона трансформаторной мощностью. Проблема энергодефицита может быть разрешена путём технического перевооружения ПС 110 кВ Беляево с увеличением её мощности до 2×16 МВА. В рамках техперевооружения ПС 110 кВ Беляево необходимо также выполнить замену морально и физически устаревших отделителей и короткозамыкателей современными элегазовыми выключателями, что существенно повысит надежность электроснабжения потребителей, питающихся по транзиту 110 кВ Вятка – Коминтерн – Беляево – Вахруши – ТЭЦ-3.

4.9.2. Энергорайон города Кирова Кировской энергосистемы

Для решения проблем надежного электроснабжения города Кирова необходимо развитие сети 110-220 кВ, секционирование систем шин ОРУ 110 кВ Кировской ТЭЦ – 4 и ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Киров, количество присоединений к которым превышает норму.

Повышение надежности схемы электроснабжения потребителей города Кирова может быть обеспечено также при переводе питания подстанций 35-110 кВ с радиальных схем на кольцевые путем строительства ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи, КЛ 110 кВ Коминтерн – Заречная, а также кабельно-воздушных ЛЭП 35 кВ Киров – Дороничи – Урванцево и ЛЭП 35 кВ Киров – Юго-Западная – Урванцево.

Перевод части присоединений 110 кВ с Кировской ТЭЦ – 4 на вновь сооружаемую ПС 110 кВ Урванцево также позволит повысить надежность электроснабжения потребителей города Кирова. Строительство ПС 110 кВ Урванцево обеспечит планомерное развитие областного центра в западном направлении, где ведётся строительство жилого района «Урванцево». Кроме того, создание нового центра питания в западной части города Кирова позволит разгрузить существующие смежные центры питания: ПС 110 кВ Коммунальная, ПС 110 кВ Бытприбор, ПС 35 кВ Юго-Западная.

Строительство нового центра питания – ПС 35 кВ Чистые Пруды – позволит разрешить проблему электроснабжения нового жилого района «Чистые Пруды» с числом жителей около 25 тыс. человек и обеспечит развитие города Кирова в южном направлении

Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства активно проводятся мероприятия по освоению земельных участков, расположенных южнее Нововятского района города Кирова, где на обширной территории планируется развернуть малоэтажную жилую застройку. Для электроснабжения вновь сооружаемых жилых микрорайонов в районе н.п. Федяково необходимо строительство нового центра питания – ПС 110 кВ Федяково – и создание разветвлённой сетевой инфраструктуры напряжением 0,4-10 кВ.

Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Бытприбор, ПС 110 кВ Маяк, ПС 110 кВ Коммунальная с заменой морально и физически устаревших отделителей и короткозамыкателей современными элегазовыми выключателями существенно повысит надежность электроснабжения потребителей города Кирова.

Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с увеличением мощности подстанции до 26 МВА удовлетворит потребности в электроэнергии и мощности потребителей заречной части города Кирова, где активно развиваются агломерационные процессы по объединению городов Киров, Слободской и Кирово-Чепецк. При реконструкции будет выполнена модернизация устаревшего оборудования подстанции с заменой отделителя и короткозамыкателя элегазовыми выключателями.

Прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Заречная и ПС 110 кВ Коминтерн позволит в послеаварийных и ремонтных режимах сохранить в работе городские подстанции 110 кВ «ОЦМ», «ГПП ЗИЛ», «Скопино» при отключении питающей их ВЛ 110 кВ со стороны Кировской ТЭЦ – 4 и тем самым частично компенсировать основной недостаток схемы электроснабжения областного центра – питание городских подстанций по тупиковым ВЛ 35-110 кВ. Изменение схемы подключения ПС 110 кВ Заречная сопровождается разгрузкой ПС 110 кВ Коминтерн на напряжении 35 кВ, что позволит отказаться на ближайшие 5 – 10 лет от увеличения её мощности.

Реализация вышеперечисленных планов является масштабной задачей, позволяющей вывести надёжность системы электроснабжения областного центра на качественно новый, более высокий технический уровень.

4.9.3. Северный энергорайон Кировской энергосистемы

Транзит 110 кВ Красный Курсант – Котельнич может быть дополнительным источником электроснабжения Северного энергорайона в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши или ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант. Возможность замыкания транзита появится только после установки выключателей и устройств РЗА на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 и ВЛ 110 кВ Юрья ПС 110 кВ Красный Курсант. После ввода в эксплуатацию ПС 110 кВ Мурыгино которая призвана заменить физически и морально устаревшую ПС 110 кВ Красный Курсант, появляется возможность замкнуть транзит 110 кВ Мурыгино – Кузнецы – Юрьево – Котельнич и создать дополнительный источник питания Северного энергорайона.

Строительство ВЛ 110 кВ Мурыгино – Мураши позволит исключить погашение потребителей Северного района при отключении любой из линий 110  кВ на участке Мурыгино – Мураши в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши (АТ1 ПС 220 кВ Мураши).

Для снятия ограничений в технологическом присоединении потребителей и ликвидации возможности перегрузки ПС 110 кВ Белая Холуница в послеаварийных режимах необходимо техническое перевооружение подстанции с выравниванием мощности установленных на ней трансформаторов (замена трансформатора Т2 мощностью 10 МВА на 16 МВА).

4.9.4. Южный энергорайон Кировской энергосистемы

Строительство ВЛ 220 кВ Дубники – Лебяжье с установкой второго трансформатора на ПС 220 кВ Лебяжье позволит устранить проблемы электроснабжения южного энергорайона.

ПС 220 кВ Дубники входит в состав Марийской энергосистемы. Строительство ВЛ 220 кВ Дубники – Лебяжье позволит повысить надежность электроснабжения Кировской и Марийской энергосистем.

Строительство ПС 110 кВ Трёхречье (вынос ПС 110 кВ Советск на новую площадку) позволит повысить надежность электроснабжения Советского района и южного энергорайона в целом, так как ПС 110 кВ Советск, являющаяся единственным источником питания города Советска и значительной части территории Советского района, полностью исчерпала нормативный срок эксплуатации и нуждается в первоочередной реконструкции.

Установка на ПС 110/10 кВ Луговая трёхобмоточного трансформатора напряжением 110/35/10 кВ необходима для подключения ВЛ 35 кВ Оричи – Русское, трасса которой проходит на расстоянии 100 м от ПС Луговая. Перевод питания ПС 35 кВ Русское на питание от ПС 110/35/10 кВ Луговая осуществляется в целях исключения из схемы участка ВЛ 35 кВ Оричи – Русское (протяжённость 15,2 км) от ПС 110 кВ Оричи до ПС 110 кВ Луговая. Указанный участок ВЛ 35 кВ был построен в 1956 году на деревянных опорах и в настоящее время находится в аварийном состоянии. При реконструкции ОРУ 110 кВ ПС Луговая планируется замена отделителей и короткозамыкателей выключателями. Необходимость модернизации оборудования ОРУ 110 кВ вызвана тем, что срабатывание короткозамыкателей отрицательно влияет на надёжность транзитной ВЛ 110 кВ ТЭЦ – 4 – Бахта – Луговая – УХО – Оричи и может иметь негативные последствия для электроснабжения значительной территории, в том числе таких ответственных потребителей, как Завод по уничтожению химического оружия «Марадыковский» и железнодорожная электротяга.

Ограничения в технологическом присоединении потребителей и ликвидация возможности перегрузки ПС 110 кВ Нолинск в послеаварийных режимах могут быть сняты путём технического перевооружения подстанции с выравниванием мощности установленных на ней трансформаторов (замена трансформатора Т1 мощностью 10 МВА на 16 МВА). В рамках техперевооружения ПС 110 кВ Нолинск необходимо также выполнить замену морально и физически устаревших отделителей и короткозамыкателей современными элегазовыми выключателями, что существенно повысит надежность электроснабжения потребителей,

4.9.5. Кирсинско-Омутнинский энергорайон Кировской энергосистемы

Установка секционного выключателя в ОРУ 110 кВ ПС Кирс и увеличение мощности её трансформаторов существенно повысят надёжность электроснабжения Верхнекамского района.

4.9.7. Котельничский энергорайон Кировской энергосистемы

Реконструкция контактной сети ОАО «РЖД» на участке Марадыковский – Иготино – Ацвеж обеспечит необходимый уровень напряжения, отвечающий нормам ПТЭ железных дорог Российской федерации в послеаварийных режимах.

4.10. Сводные данные по развитию электрической сети 220 кВ и ниже

4.10.1. Электросетевые объекты напряжением 220 кВ

| Наименование проекта | Полная стоимость (с НДС), млн. рублей | Период реализации |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| ПС 220 кВ УХО (2х63МВА) с заходами ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (2х20 км) и заходами ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич (2х20 км) | 2489,0 |  | ввод |  |  |  |  |  |
| Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Лебяжье (установка АТ № 2 125 МВА) | 937,0 |  |  |  |  |  | ввод |  |
| Строительство ВЛ 220 кВ Лебяжье – Дубники (70 км) | 1496,5 |  |  |  |  |  | ввод |  |

4.10.2. Электросетевые объекты напряжением 110 кВ и ниже

4.10.2.1. Филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

| Наименование проекта | Полная стоимость (с НДС) <*>, млн.руб. | Период реализации |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Строительство ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи, 1-й этап – 1,9 км | 56,280 | + |  |  |  |  | в южной части города Кирова завершается сооружение микрорайонов № 1 и № 3 нового жилого района «Чистые Пруды» и разворачивается строительство микрорайонов № 2 и № 4. На прилегающих территориях в районе населенных пунктов Чистые Пруды, Вахрино, Кокуй, Леваши, Новый, Лосевы, Луговые, Лянгасы, Решетники активно осваиваются земельные массивы под индивидуальное жилищное строительство коттеджного типа. В соответствии с генеральным планом города Кирова электроснабжение вышеперечисленных территорий осуществляется от вновь сооружаемой ПС 35 кВ Чистые Пруды, которая получает питание по ЛЭП 35 кВ Киров – Чистые Пруды – Чижи от ПС 220 кВ Киров и ПС 110 кВ Чижи. В целях экономии земельных и финансовых ресурсов провода ЛЭП 35 кВ подвешиваются второй цепью на двухцепных опорах вновь сооружаемого участка ЛЭП 110 кВ Вятка – Чижи (1-й этап). Реализация 1-го этапа строительства ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи с подвеской цепи 35 кВ для питания ПС 35 кВ Чистые Пруды создаст условия для дальнейшего развития нового жилого района «Чистые Пруды» и прилегающих территорий областного центра |
| Строительство ПС 35 кВ Чистые Пруды с заходами ВЛ 35 кВ, 2 x 10 МВА, 1,71 км | 219,507 | + |  |  |  |  | в южной части областного центра завершается сооружение микрорайонов № 1 и № 3 нового жилого района «Чистые Пруды» и разворачивается строительство микрорайонов № 2 и № 4. На прилегающих территориях в районе населенных пунктов Чистые Пруды, Вахрино, Кокуй, Леваши, Новый, Лосевы, Луговые, Лянгасы, Решетники активно осваиваются земельные массивы под индивидуальное жилищное строительство коттеджного типа. В соответствии с генеральным планом города Кирова электроснабжение вышеперечисленных территорий осуществляется от вновь сооружаемой ПС Чистые Пруды мощностью 2 x 10 МВА, которая присоединяется к цепи 35 кВ ВЛ 35-110 кВ, сооружаемой в рамках инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи». Протяжённость заходов ВЛ 35 кВ на ПС Чистые Пруды – 1,71 км. Строительство ПС 35 кВ Чистые Пруды с заходами питающей ВЛ 35 кВ является одним из этапов масштабного плана развития энергоузла города Кирова. Реализация плана позволит ликвидировать энергодефицит на основном направлении развития областного центра, на качественно новом уровне обеспечить надежность электроснабжения потребителей |
| Строительство ПС 110 кВ Урванцево (1-я очередь) | 401,983 |  | + |  |  |  | в соответствии с генеральным планом города Кирова в западной части областного центра началось возведение нового жилого района многоэтажной застройки «Урванцево». Динамично осваиваются свободные земельные участки и в уже сложившейся городской застройке с появлением новых энергоемких потребителей (ГЛПУ «Кировский областной клинический перинатальный центр», областная многопрофильная больница, торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри», крытый каток с искусственным льдом и др.). На прилегающих пригородных территориях в районе населенных пунктов Садаковский, Катково, Дороничи ведется строительство новых жилых массивов индивидуальной застройки коттеджного типа. Отсутствие свободной трансформаторной мощности в центрах питания, расположенных на смежных территориях, и недостаточная пропускная способность сети 10 кВ не позволяют в полной мере осуществить электроснабжение новостроек. Строительство ПС 110 кВ Урванцево – нового центра питания в западной части города Кирова – позволит обеспечить развитие областного центра в указанном направлении |
| Строительство РП Дороничи с питающими ЛЭП (1-й этап), 5,6 км | 107,150 |  |  | + |  |  | электроснабжение потребителей пгт Дороничи и прилегающей территории осуществляется от ведомственной ПС 110 кВ Шкляевская по двум фидерам 10 кВ, пропускная способность которых к настоящему времени исчерпана. На указанной территории ведется активное строительство новых микрорайонов малоэтажной застройки «Молодежный», «Родина», «Свой дом», «Верхнее Скопино», «Катковы», сопровождающееся значительным ростом электропотребления. Возможность технологического присоединения вновь сооружаемых объектов в рассматриваемом энергоузле отсутствует. Сооружение ПС 35 кВ Дороничи с заходами кабельно-воздушной ЛЭП 35 кВ позволит ликвидировать энергодефицит в пригородной зоне областного центра, обеспечить нужды технологического присоединения потребителей в пгт Дороничи и на прилегающих территориях. При сооружении кабельно-воздушных ЛЭП 35 кВ, питающих ПС 35 кВ Дороничи, будет также изменена схема подключения ПС 35 кВ Юго-Западная с переводом одной из питающих её ВЛ 35 кВ на вновь сооружаемую ПС 110 кВ Урванцево, что существенно повысит надежность схемы электроснабжения западной части областного центра. Первым этапом реализации данного инвестиционного проекта является строительство двухцепной ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) с присоединением ее кабельными вставками к РУ 10 кВ ПС 110 кВ Шкляевская и к РП 10 кВ Дороничи, которое сооружается на площадке будущей ПС 35 кВ Дороничи |
| Техническое перевооружение ПС 35 кВ Гнусино, (замена силовых трансформаторов 2 x 4 МВА на 2 x 10 МВА) | 27,997 | + |  |  |  |  | ПС 35 кВ Гнусино является одной из наиболее загруженных подстанций в схеме электроснабжения города Кирова. В максимальных режимах электропотребления при выходе из строя одного из трансформаторов другой загрузится до 145%. С учетом обязательств по уже выданным техническим условиям в аварийных режимах загрузка может возрасти до 150-170%. Перевод нагрузки ПС 35/6 кВ Гнусино на другие центры питания ограничивается недостаточной пропускной способностью связных фидеров 6 кВ, а также различием в сочетании напряжений смежных центров питания (ближайшая ПС Коминтерн имеет напряжение 110/35/10 кВ). Увеличение мощности ПС Гнусино с 2 х 4 МВА до 2 х 10 МВА обеспечит нужды технологического присоединения потребителей и снизит риски нарушения электроснабжения в заречной части города Кирова. Кроме того, при техническом перевооружении планируется сооружение маслосборника, который на ПС Гнусино в настоящее время отсутствует. Это создает риски загрязнения прилегающей территории и бассейна реки Вятки при аварийном спуске трансформаторного масла из силовых трансформаторов подстанции |
| Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с установкой трансформаторов мощностью (10+16) МВА, (1-й этап) | 60,991 |  | + |  |  |  | в заречной части города Кирова активно развиваются агломерационные процессы по объединению городов Кирова, Слободского, Кирово-Чепецка. Развитие заречной части сопровождается стабильным ростом электропотребления, в результате чего на ПС Заречная, ПС Коминтерн, ПС Гнусино отсутствуют свободные трансформаторные мощности для технологического присоединения потребителей. После реконструкции мощность ПС 110 кВ Заречная вырастет с 14 МВА до 26 МВА. Реконструкция ПС Заречная сопровождается изменением схемы энергоузла с разгрузкой ПС Коминтерн на напряжении 35 кВ, что позволит в среднесрочной перспективе отказаться от увеличения ее мощности. Прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Заречная и ПС 110 кВ Коминтерн позволит в послеаварийных и ремонтных режимах сохранить в работе городские подстанции 110 кВ «ОЦМ», «ГПП ЗИЛ», «Скопино» при отключении питающей их ВЛ 110 кВ со стороны Кировской ТЭЦ-4 и тем самым частично компенсировать основной недостаток схемы электроснабжения областного центра – питание городских подстанций по тупиковым ВЛ 35-110 кВ. Увеличение мощности трансформаторов на ПС 110 кВ Заречная является первым этапом реализации данного инвестпроекта. На первом этапе существующая схема присоединения и основные конструктивные решения ПС 110 кВ Заречная сохраняются без изменений |
| Строительство ПС 110 кВ Боровица с заходами питающей ВЛ 110 кВ, 2 x 10 МВА, 2,7 км | 400,424 |  |  | + |  |  | в заречной части города Кирова активно развиваются агломерационные процессы по объединению городов Киров, Слободской, Кирово-Чепецк. Развитие заречной части сопровождается стабильным ростом электропотребления, в результате чего на ряде центров питания (ПС 110 кВ Коминтерн, ПС 35 кВ Гнусино, ПС 35 кВ Заречная) отсутствуют свободные трансформаторные мощности для технологического присоединения потребителей. На ПС 110 кВ Беляево и ПС 110 кВ Вахруши резерв трансформаторной мощности может быть исчерпан в ближайшей перспективе. Проблема преодоления энергодефицита в заречной части города Кирова не может быть решена только путем увеличения мощности существующих центров питания. Ограничивающими факторами являются недостаточное количество фидеров 10 кВ, отходящих от центров питания, отсутствие свободных коридоров для строительства новых фидеров 10 кВ, недостаточная пропускная способность распределительной сети, нерациональная конфигурация распределительной сети (прирост нагрузок происходит, в основном, на концах фидеров 10 кВ, где уже сейчас потери напряжения достигли предельно допустимых значений). Комплексное решение проблем электроснабжения потребителей обеспечивается при сооружении в длительной перспективе нового центра питания в заречной части города Кирова – ПС 110 кВ Боровица с трансформаторами мощностью 2 x 10 МВА |
| Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен существу-ющей ПС 110 кВ Красный Курсант) | 1 очередь - 402,735; 2 очередь – 130,663 |  |  |  | + | + | срок службы ПС 110 кВ Красный Курсант достиг критического (подстанция построена в 1963 году). Основное оборудование подстанции (силовые трансформаторы, разъединители, выключатели 35 кВ и 6 кВ) выработало свой ресурс и неремонтопригодно в связи со снятием оборудования с производства и прекращением выпуска запасных частей к нему. ПС 110 кВ Красный Курсант принята филиалом «Кировэнерго» от ОАО «ЭЛИКОН» в 2004 году в неудовлетворительном состоянии. Выявлены множественные дефекты строительных конструкций: прогрессирующее разрушение железобетонных стоек для установки оборудования, фундаментов порталов и силовых трансформаторов, кабельных каналов. Здание ЗРУ 6 кВ имеет трещины в стенах из-за разрушения фундамента, проседающие полы, протекание кровли. На подстанции отсутствует маслосборник. Существующая схема ОРУ 110 кВ с отделителями и короткозамыкателями не соответствует современным требованиям, вследствие чего при отключении питающей ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант – Юрья происходит полное погашение подстанции. Из-за отсутствия выключателей в ОРУ 110 кВ оперативные переключения проводятся при предварительном отключении ответственной транзитной ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант – Юрья. Нарушения в работе транзита возникают также при срабатывании короткозамыкателей в ОРУ 110 кВ ПС Красный Курсант и отказе автоматики. Вышеперечисленные недостатки ОРУ 110 кВ негативно сказываются на основном потребителе – ОАО «Эликон», – технологический процесс которого (производство бумаги) не допускает даже кратковременных перерывов в электроснабжении, поскольку они приводят к массовому браку выпускаемой продукции. ПС 110 кВ Красный Курсант является единственным источником электроснабжения ОАО «Эликон» и пгт Мурыгино. Схема электроснабжения пгт Мурыгино построена на напряжении 6 кВ. Прилегающая территория Юрьянского района получает питание на напряжении 10 кВ, что не позволяет осуществить резервирование потребителей пгт. Мурыгино от других центров питания. Указанное различие в напряжении распределительной сети создает дополнительные риски перерывов электроснабжения населения и социально значимых объектов (больница, школа, детский сад, водоснабжение и канализация) пгт. Мурыгино. Строительство ПС 110 кВ Мурыгино существенно повысит надежность электроснабжения потребителей не только пгт Мурыгино, но и северной части Кировской области в целом |

<*> Уточняется по результатам расчета проектно-сметной документации.

4.10.2.2. Кировский филиал ОАО «ТГК – 5»

| Наименование проекта | Полная стоимость (с НДС), млн. рублей | Период реализации |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Реконструкция Кировской ТЭЦ – 3 с применением ПГУ мощностью 220 МВт | 11045,428 |  | + |  |  |  | реконструкция Кировской ТЭЦ – 3 с применением ПГУ мощностью 220 МВт |
| Ввод нового генерирующего оборудования мощностью 65 МВт на Кировской ТЭЦ – 4 | 1771,764 | + |  |  |  |  | реконструкция Кировской ТЭЦ – 4 |
| Ввод нового генерирующего оборудования мощностью 115 МВт на Кировской ТЭЦ – 4 | 2243,195 |  | + |  |  |  | реконструкция Кировской ТЭЦ – 4 |

4.11. Потребность электростанций в топливе

Среднегодовой прогноз потребления топлива на период 2014 – 2018 годов станциями Кировского филиала составляет:

природного газа – 1550 млн. куб. метров, с ПГУ 1800 млн. куб. метров (1800 тыс. тут, с ПГУ 2100 тыс. тут);

угля – 280 тыс. тонн (180 тыс. тут);

торфа –630 тыс. тонн (175 тыс. тут);

мазута – 1 тыс. тонн (1,5 тыс. тут).

Среднегодовой прогноз потребления топлива на период 2014 – 2018 годов от котельных ОАО «КТК» составляет 35,69 тыс. тут.

4.12. Развитие систем теплоснабжения

Развитие жилых зон города Кирова предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных площадок города. Из общего объема планируемого до 2020 года нового строительства жилой застройки 3166 тыс. кв. метров общей площади 550,5 тыс. кв. метров будут размещены в южной части Ленинского района и Нововятском районе города Кирова. Остальные 2615,5 тыс. кв. метров будут размещены в сложившихся планировочных районах, охваченных централизованным теплоснабжением от станций Кировского филиала ОАО «ТГК – 5» ТЭЦ–1, ТЭЦ–4, ТЭЦ–5.

На теплоснабжение строящегося жилого фонда и объектов социальной сферы рост нагрузок (зона присутствия ОАО «ТГК –5») составит 246 Гкал/час, в том числе 2015 год – 33 Гкал/час, 2020 год – 38 Гкал/час.

Часть потребителей районов новой застройки присоединяется к существующим тепловым сетям, поэтому будут строиться только разводящие сети.

Развитие тепловых сетей на перспективу намечается в соответствии с развитием тепловых источников. В настоящий момент идёт активная застройка южной части города в районах Чистые Пруды, Солнечный Берег, Зиновы и других. Частично потребность в тепловой энергии для подключения данных районов покрывается за счёт проведения реконструкции тепломагистрали второй очереди ТЭЦ-5. Для дальнейшего развития города необходима реализация такого крупномасштабного проекта как строительство третьей очереди тепломагистрали от ТЭЦ – 5 в южный район города. Это позволит обеспечить централизованным теплоснабжением площадки новой застройки вплоть до подключения к централизованному теплоснабжению Нововятского района города Кирова. Реализация данного варианта развития из-за её высокой стоимости возможна лишь при получении федеральных средств. Альтернативным вариантом развития теплоснабжения данной части города является строительство котельных.

В Нововятском районе источниками теплоснабжения останутся промышленные котельные основных предприятий. К расчетному сроку необходимо выполнить их реконструкцию, замену физически изношенных и устаревших котлов на новые, что позволит увеличить тепловую производительность и повысить эффективность использования энергоресурсов на этих котельных.

Полностью оценить возможности и перспективы развития тепловой сети возможно только после разработки и утверждения схемы теплоснабжения города.

Для теплоснабжения микрорайона «Урванцево» в юго-западной части города Кирова предусматривается строительство тепломагистрали от ТЭЦ – 4.

В центральной и северной частях города запас по нагрузкам источников теплоснабжения имеется, по тепловым сетям запаса по нагрузкам нет.

Для подключения дополнительных потребителей к централизованному теплоснабжению в правобережной части города произведено строительство новых газовых блочно-модульных котельных.

На расчетный срок намечается закрытие мелких неэкономичных отопительных котельных.

Теплоснабжение малоэтажной индивидуальной и коттеджной застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

За счет энергосберегающих проектных решений планируется обеспечить сокращение тепловых потерь зданий как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах на существующих.

4.13. Производство электроэнергии и тепла с высокой эффективностью топливоиспользования

В 2015 году планируется ввод ПГУ в рамках реализации ЗАО «КЭС-Холдинг» проекта «Реконструкции Кировской ТЭЦ – 3 с применением ПГУ».

Основной целью проекта является реконструкция Кировской ТЭЦ – 3 с применением ПГУ, предусматривающая строительство на территории действующей станции комплектного блока ПГУ электрической мощностью  220 МВт.

После реализации проекта в 2015 году объем производства в натуральном выражении увеличится на 1 319,4 млн. кВтч и составит 1 919,9 млн. кВтч, электрическая мощность Кировской ТЭЦ – 3 увеличится на 220 МВт и составит 369 МВт. На завершающем этапе повышения энергоэффективности Кировской ТЭЦ – 3 (2015 – 2017 годы) планируется вывод части морально и физически устаревшего генерирующего оборудования станции общей мощностью 77 МВт. Проект направлен на уменьшение дефицита электрической мощности Кировской энергосистемы и повышение надежности энергоснабжения потребителей, а также повышение эффективности использования топлива.

4.14. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будет обеспечен рост эффективности использования потенциала электроэнергетики для социально-экономического развития Кировской области, стабильное и эффективное удовлетворение потребностей экономики и населения области в электрической энергии за счет:

рационального развития электроэнергетики Кировской области;

повышения надежности схемы электроснабжения потребителей;

обеспечения электрической энергией объектов нового строительства;

увеличения мощности электрических подстанций;

снижения потерь электрической энергии при производстве и распределении;

увеличения собственной генерации электрической энергии в Кировской области;

улучшения показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям;

снижения энергодефицитности Кировской области;

снижения износа объектов электросетевого комплекса Кировской энергосистемы.

За период 2014 – 2018 годов планируется (основные направления):

увеличение трансформаторной мощности на ПС 220 кВ – 188 МВА;

реконструкция ПС 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности на 12 МВА;

строительство новых ВЛ 220 кВ – 150 км;

строительство новых ВЛ 110 кВ – 4,6 км;

строительство новых ПС 110 кВ общей мощностью 132 МВА;

ввод новой генерирующей мощности в размере 400 МВт;

увеличение установленной мощности электростанций на 19,9%.

Приложение № 1

к Программе

Результаты расчета послеаварийного режима (северный энергорайон)

Результаты расчета послеаварийного режима – отключение ВЛ 110 кВ ТЭЦ – 4 – Красный Курсант в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка –          Мураши.

Результаты расчета послеаварийного режима (южный энергорайон)

Приложение № 2 к Программе

Результаты расчета послеаварийного режима – отключение ВЛ 110 кВ Котельнич - Утиная в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье.